## Hárok1
Príloha č. 3 - Podrobný rozpis cenovej ponuky
| Predmet: | Dodávka a montáž klim.jednotiek a rekuperácie - cenová ponuka
| Objekt: | Tomášikova č.4, Bratislava
| Objednávateľ: | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vypracoval:
Dátum:
Podpis:
P.č. | Popis-špecifikácia |  | M.j. | Množ. | Jednotková cena v € bez DPH | Spolu
Klimatizácie
1 | Demontáž existujúci vnútorných klimatizačných jednotiek na 2.NP |  | ks | 18 | 0 | 0
2 | Demontáž existujúci vonkajších klimatizačných jednotiek na 2.NP |  | ks | 18 | 0 | 0
3 | Vnútorná a vonakjšia jednotka - SPLIT riešenie pre miestnosti 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 o chladiacom výkone 7,0 kW |  | kpl | 5 | 0 | 0
4 | Prieraz pre miestnosti na 2NP |  | ks | 5 | 0 | 0
5 | Vnútorná a vonkajšia jednotka - SPLIT riešenie pre miestnosti 1.08, 1.10, 1.11, 1.12 o chladiacom výkone 3,5kW |  | ks | 4 | 0 | 0
6 | Vnútorná a vonkajšia jednotka - SPLIT riešenie pre miestnosti 1.09 o chladiacom výkone 2,5kW |  | ks | 1 | 0 | 0
7 | Prieray pre miestnosti na 1PP |  | ks | 5 | 0 | 0
8 | Nástenný ovládač pre všetky SPLIT jednotky |  | ks | 10 | 0 | 0
9 | Konzola na strechu pre vonkajšiu jednotku |  | ks | 10 | 0 | 0
10 | Cu potrubné rozvody fí 6 , hrúbka steny 1,0mm - Cu určené pre klimatizačné rozvody s izoláciou |  | m | 90 | 0 | 0
11 | Cu potrubné rozvody fí10 , hrúbka steny 1,0mm - Cu určené pre klimatizačné rozvody s izoláciou |  | m | 180 | 0 | 0
12 | Cu potrubné rozvody fí16 , hrúbka steny 1,0mm - Cu určené pre klimatizačné rozvody s izoláciou |  | m | 90 | 0 | 0
13 | Cu potrubné rozvody fí16 , hrúbka steny 1,0mm - Cu určené pre klimatizačné rozvody s izoláciou |  | m | 180 | 0 | 0
14 | Inštalácia rúrky na odvod kondenzu |  | m | 180 | 0 | 0
15 | Káblové žľaby - z vnútornej jednotky do podkladu vrátane kolena |  | kpl | 10 | 0 | 0
16 | Inštalácia káblových žlabov s kolenom pri vnútornú jednotku |  | kpl | 10 | 0 | 0
17 | Inštalácia Cu potrubí |  | m | 360 | 0 | 0
18 | Čerpadlá pre odvod kondenzu vnútorných jednotiek |  | ks | 10 | 0 | 0
19 | Montáž čerpadla vrátane odskúšania odvodu kondenzu |  | ks | 10 | 0 | 0
20 | Montáž vnútorných jednotiek |  | ks | 10 | 0 | 0
21 | Montáž a zapojenie vonkajšej jednotky |  | ks | 10 | 0 | 0
22 | Montáž konzoly pre vonkajšie jednotky |  | ks | 1 | 0 | 0
23 | Doplnenie ističov do rozvádzača na napájanie vonkajšej jednotky 16A pre každú jednotku SPLIT |  | ks | 10 | 0 | 0
24 | Ochrana izolácie potrubných rozvodov pred UV žiarením - voľné vývody na streche |  | m | 60 | 0 | 0
25 | Opáskovanie potrubných rozvodov napríklad hliníkovou páskou |  | m | 60 | 0 | 0
26 | Inštalácia istenia a dopojenie el. napájania vonkajších jednotiek |  | ks | 10 | 0 | 0
27 | Revízna správa napájania vonkajších jednotiek |  | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Kábel CYKY 3x2,5 pre el. napájanie vonkajších jednotiek |  | m | 500 | 0 | 0
29 | Natiahnutie napájacieho kábla CYKY 3x2,5 |  | m | 500 | 0 | 0
30 | Komunikačný kábel 5x0,75 do ovládača ku vstupným dverám |  | m | 450 | 0 | 0
31 | Natiahnutie a zapojenie komunikačného kábla pre ovládače pri vstupné dvere |  | m | 450 | 0 | 0
32 | Zasekanie a vyspravenie rozvodov - kabeláž do rozvádzača, komunikačný kábel pre ovládače |  | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Tlakovanie a tlakové skúšky dusíkom |  | kpl | 10 | 0 | 0
34 | Vypracovanie montážnej a skutkovej dokumentácie |  | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Inžiniering a stavebný dozor, riadenie realizácie a koordinácie |  | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Zaškolenie obsluhy |  | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Spotrebný materiál /hmoždinky, príchytky, viazacie pásky, ... / |  | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Práce vo výškach pre inštaláciu a osadenie rozvodov na strechu + plošina alt. Lešenie |  | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Dopravné náklady + manipulačné náklady s klimatizačnými jednotkami |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | celkom klimatizácie v € bez DPH | 0
Vzduchotechnika - Rekuperačná jednotka
40 | Rekuperačná jednotka s prietokom vzduchu 1000m3/hod. |  | ks | 1 | 0 | 0
41 | Potrubné rozvody - SPIRO potrubie 240 |  | m | 66 | 0 | 0
42 | Mriežky na strechu a na Spiro potrubie |  | ks | 16 | 0 | 0
43 | Elektrický ohrev pre rekuperačnú jednotku pre fungovanie v zimných mesiacoch |  | ks | 1 | 0 | 0
44 | Elektrické napájanie jednotky - istenie 3f 25A, CYKY 5x4 |  | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Spotrebný materiál /závitové tyče, kotvy, pásky, ..../ |  | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Jadrové vrty 4x200 diera |  | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Dopojenie elektrického prívodu a samostatného istenia 3f 25A |  | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Revízna správa elektro, prívodu pre rekuperačnú jednotku |  | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Montáž rekuperačnej jednotky na strop átria |  | ks | 1 | 0 | 0
50 | Montáž SPIRO potrubí, výustiek a miriežok |  | kpl | 1 | 0 | 0
51 | Inžiniering a stavebný dozor, riadenie realizácie a koordinácie |  | kpl | 1 | 0 | 0
52 | Zaškolenie obsluhy |  | kpl | 1 | 0 | 0
53 | Dopravné náklady + manipulačné náklady s klimatizačnými jednotkami |  | kpl | 1 | 0 | 0
54 | Vypracovanie montážnej a skutkovej dokumentácie |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | celkom vzduchotechnika - rekuperačná jednotka v € bez DPH | 0
|  | Cena celkom v € bez DPH |  |  |  | 0
|  | Cena celkom v € s DPH |  |  |  | 0